## 0,4(2011)
Технологические нарушения в сетях 0,4кВ ЗАО-ТФ "ВАТТ" за 2011г.
№ п/п | Наименование (адрес) потребителя | № ТП | № Рубильника | Характер заявки | Дата,время поступления заявки | Причина нарушения электроснабжения | Дата,время исполнения заявки | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ж/д ул.Сахалинская,28 | ТП-258 | р.3 | Слабое "U" | 01.12 11ч.40м. |  | 01.12 13ч.45м. | Передано во второй экспл.р-он | 22
2 | ж/д ул.Сызранская,8 | ТП-479 | р.2 | Слабое "U" | 01.12 12ч.10м. |  | 01.12 14ч.05м. | Передано во второй экспл.р-он | 13
3 | ж/д ул.Гагарина,130 | ТП-88 | р-11 | Нет света | 01.12 20ч.20м. | Не приходит "0" от опоры | 01.12 23ч.00м. |  | 11
4 | ж/д ул.Красноармейская,25 | ТП-8 | р-4 | Обыв | 02.12 14ч.00м. | Обрыв нулевого провода ввода в дом | 02.12 15ч.50м. |  | 8
5 | Торговый дом "Татарстан" | ТП-12 | р-5;14 | Нет света | 03.12 10ч.00м. | Повреждение внутри | 03.12 10ч.53м. |  | 3
6 | ж/д ул.Дзержинского,5 | ТП-183 | р-6 | Искрят провода на опоре | 03.12 14ч.00м. | Повреждение на ЛЭП-6кВ | 03.12 15ч.10м. |  | 6
7 | Школа №20 | ТП-381 | щ-1,р-8 | Нет света | 03.12 15ч.30м. | Вышел из строя КЛ-0,4кВ щ-1,р-8; запитали щ-2,р-7; поврежденный кабель выведен в ремонт | 03.12 17ч.50м. |  | 5
8 | ж/д ул.Сызранская,6 | ТП-659 | р-2 | Искрят провода на опоре | 03.12 18ч.00м. | Подтянули контакты на опоре | 04.12 09ч.25м. |  | 7
9 | ж/д п.Пушкино,ул.Чкалова,120-1 | ТП-84 | р-2 | Нет света | 04.12 15ч.05м. | Свет есть | 04.12 15ч.30м. |  | 4
10 | ж/д ул.Полежаева,189 | ТП-81 | р-4 | Нет света | 04.12 17ч.00м. | Перезаделан ввод | 04.12 17ч.45м. |  | 13
11 | ж/д ул.Полежаева,189 | ТП-81 | р-4 | Нет света | 04.12 18ч.30м. | Повреждение внутри | 04.12 20ч.17м. |  | 8
12 | АЗС | ТП-368 | р-2 | Нет света | 04.12 23ч.56м. | Заменили вставку | 05.12 00ч.46м.
13 | ж/д п.Зыково,ул.Советская,37 | ТП-418 | р-3 | Нет света | 05.12 08ч.00м. | Повреждение внутри | 05.12 09ч.10м. |  | 6
14 | ж/д Пуркаева,3 (д/у 35) | ТП-123 | р-2 | Схлест проводов | 05.12 10ч.35м. | Схлест проводов | 05.12 11ч.29м. |  | 1
15 | ж/д Чекаевка,56 | ТП-266 | р-1 | Нет света | 05.12 10ч.40м. | Повреждение не найдено | 05.12 12ч.10м. |  | 4
16 | ж/д ул.Качалова,8 | ТП-167 | р-1 | Нет света | 05.12 11ч.00м. | Окисление на вводе | 05.12 12ч.00м. |  | 12
17 | ж/д пер.Школьный,4-2 | ТП-96 | р-3 | Нет света | 05.12 12ч.20м. | Слабый контакт на вводе | 05.12 14ч.05м.
18 | ж/д ул.Котовского,49-2 | ТП-115 | р-8 | Нет света | 05.12 13ч.15м. | Повреждение внутри | 05.12 13ч.40м.
19 | Г.О."Заряд" | ТП-247 | р-6 | Нет света | 05.12 14ч.20м. | Р-6 включен на 2 фазы | 05.12 15ч.05м.
20 | ж/д п.Николаевка,ул.Свердлова,126 | ТП-322 | р-1 | Нет света | 05.12 15ч.20м. | Перезаделан ввод | 05.12 16ч.30м.
21 | ж/д ул.Волочаевская,24 | ТП-126 | р-3 | Нет света | 05.12 17ч.00м. | Свет есть | 05.12 17ч.14м.
22 | ж/д ул.1-ая Набережная,4 | ТП-216 | р-4 | Обрыв | 05.12 22ч.20м. | Обрыв ввода | 05.12 23ч.17м.
23 | Поликлиника №8 (Исторический пр-д,6) | ТП-91 | р-1 | Обыв | 06.12 07ч.15м. | Обрыв фазного провода на вводе | 06.12 09ч.34м.
24 | ж/д ул.Зелинского,11 | ТП-126 | р-2 | Искрят провода на опоре | 06.12 08ч.03м. | Окисление на вводе | 06.12 11ч.30м.
25 | ж/д ул.Гайдара,27 | ТП-199 | р-2 | Обрыв | 06.12 09ч.28м. | Обрыв ввода | 06.12 10ч.20м.
26 | ж/д ул.Смоленская,34-1 | ТП-190 | р-2 | Обрыв | 06.12 10ч..25м. | Слабый контакт на опоре | 06.12 15ч.10м.
27 | ул.Большевистская,60 | ТП-783 | р-12,36 | Нет фазы | 06.12 11ч..07м. | Сгорела фставка на руб.36 | 06.12 11ч.58м.
28 | ж/д ул.Достоевского,14 | ТП-258 | р.3 | Обрыв | 06.12 13ч.00м. | Обрыв 3-х фазных проводов | 06.12 14ч.40м.
29 | ж/д ул.Серафимовича,45 | ТП-711 | р-2 | Нет света | 06.12 15ч10м. | Заменен автомат | 06.12 18ч.40м.
30 | Гараж W-944 | ТП-413 | р-3 | Нет света | 06.12 15ч.36м. | Повреждение внутри | 06.12 15ч.57м.
31 | М-н "Кристал" ул.Большевистская,94 | ТП-43 | щ-1,р-4 | Нет света | 06.12 17ч.42м. | Повреждение внутри | 06.12 18ч.14м.
32 | ж/д ул.Маринина,15-1 | ТП-38 | р-8 | Нет света | 06.12 18ч.38м. | Окисление на вводе | 06.12 20ч.50м.
33 | ж/д п.Николаевка,ул.Свердлова,172 | ТП-322 | р-1 | Искрят провода на опоре | 06.12 20ч.00м. | Подтянули контакты на опоре | 07.12 09ч.17м.
34 | ж/д с.Моностырск, ул.Кооперативная,11 | ТП-161 | р-3 | Искрят провода на опоре | 07.12 08ч.47м. | Схлеставание проводов с проводами МП "Горсвет | 07.12 09ч.38м.
35 | ж/д с.Николаевка, ул.Первомайская,60 | ТП-322 | р-3 | Нет света | 07.12 08ч.50м. | Окисление на вводе | 07.12 10ч.14м.
36 | ИП "Ямбушев" (ул.Большевистская,94) | ТП-43 | щ-1,р-4 | Нет света | 07.12 09ч.22м. | Повреждение внутри | 07.12 10ч.22м.
37 | ж/д ул.Новая,18 | ТП-58 | р-7 | Искрят провода на опоре | 07.12 12ч.15м. | Подтянули контакты на опоре | 07.12 13ч.58м.
38 | ж/д ул.Зелинского угол ул.Достоевского | ТП-258 | р.3 | Обрыв | 07.12 16ч.55м. | Обрыв фазного и нулевого провода на вводе | 07.12 18ч.33м.
39 | ж/д ул.Котовского,26 | ТП-216 | р.4 | Нет света | 07.12 19ч.30м. | Заменили вставку | 07.12 20ч.45м.
40 | Киоск "Мороженное" пр.50 Лет Октября,22 | ТП-207 | р-8 | Обрыв КЛ | 08.12 16ч.35м. | КЛ отсоединен в Э.Щ. ж/д №22; кабель на балансе хозяина | 08.12 18ч.00м.
41 | ж/д Республиканская,56 | ТП-58 | р-7 | Нет света | 08.12 18ч.10м. | Заменили вставку | 08.12 18ч.27м.
42 | ж/д ул.Новая,15 | ТП-58 | р-7 | Нет света | 08.12 18ч.20м. | Обрыв фазного линейного провода | 08.12 21ч.20м.
43 | ж/д пер.Песочный,3 | ТП-151 | р-7 | Обрыв | 08.12 18ч.38м. | Обрыв ввода | 08.12 19ч.44м.
44 | ж/д ул.Волгоградская,111 | ТП-2601 | р-8 | Нет света | 08.12 20ч.38м. | Повреждение внутри | 08.12 21ч.40м.
45 | ж/д ул.Новая,21 | ТП-58 | р-7 | Нет света | 08.12 23ч.11м. | Повреждение внутри | 08.12 23ч.48м.
46 | ж/д с.Моностырск, ул.Нагорная,17 | ТП-636 | р-5 | Нет света | 09.12 09ч.40м. | Окисление на вводе | 09.12 10ч.35м.
47 | ж/д ул.Безбородова,20 | ТП-34А | р-2 | Нет фазы | 09.12 11ч.43м. | Повреждение КЛ | 10.12 10ч.15м.
48 | Пролетарское ЖРСУ,пр.60 лет Октября,36 | ТП-519 | щ-1 р-1, Щ-2,р-2 | Нет света | 09.12 12ч.20м. | Сгорели 3вставки;щ-2,р-2 отключен | 09.12 13ч.50м. | Сообщено-директору Бутейкину
49 | ж/д ул.Докучаева,21 | ТП-59 | р-3 | Провис провода | 09.12 13ч.15м. | Устранен провода | 09.12 14ч.05м.
50 | ж/д ул.Большевистская,94 | ТП-43 | р-5 | Нет света | 09.12 15ч.10м. | Отключолся авт.№5 | 09.12 15ч.50м.
51 | Прачечная, ул.Пролетарская,36А | ТП-14 | р-7 | Нет фазы | 09.12 15ч.30м. | Заменили вставку | 09.12 16ч.20м.
52 | ж/д Энгельса,11А | ТП-443 | р-4 | Нет света | 09.12 15ч.40м. | Повреждение в э/щитовой ж/д; заменен вводной рубильник | 09.12 21ч.00м. | ДУ №19
53 | ж/д ул.Кирова 15-17 | ТП-8 | р-1 | Схлест проводов | 09.12 19ч.25м. | Схлест устранен | 09.12 21ч.30м.
54 | ж/д ул.Т.Бибиной,1к.1 | ТП-402 | р-2 | Нет света | 10.12 12ч.01м. | Поврежденный КЛ включен на 2 фазы | 10.12 14ч.35м.
55 | М-н "Магнит", пр.50 лет Октября 15 | ТП-178 | р-9,р-10 | Провис провода | 10.12 12ч.30м. | Провис СИП в первом пролете | 10.12 16ч.18м. | Сообщено-директору Балахниной
56 | ж/д Чекаевка,175 | ТП-768 |  | Нет света | 11.12 09ч.28м. | Отключолся авттомат на опоре | 11.12 10ч.35м.
57 | ж/д ул.Грузинская,42 | ТП-58 | р-1 | Нет света | 11.12 10ч.10м. | Повреждение внутри | 11.12 11ч.09м.
58 | ж/д пер.Чернышевского,1 | ТП-228 | р-3 | Нет света | 11.12 12ч.28м. | Окисление на вводе | 11.12 13ч.45м.
59 | ж/д ул.Советская,193 | ТП-428 | р-1 | Нет света | 11.12 16ч.15м. | Окисление на вводе | 11.12 16ч.52м.
60 | ж/д ул.Советская,220 | ТП-59 | р-1 | Нет света | 11.12 16ч.17м. | Повреждение в счетчике | 11.12 17ч.07м.
61 | ж/д ул.Сахалинская,3-1 | ТП-126 | р-3 | Нет света | 11.12 18ч.35м. | Окисление на вводе | 11.12 20ч.05м.
62 | ж/д ул.Болдина 31 | ТП-59 | р-3 | Низкое напряжение | 11.12 20ч.01м. | Напряжение в норме | 11.12 20ч.46м.
63 | ж/д ул.Ушакова,22 | ТП-39 | р-2 | Нет света | 12.12 21ч.27м. | Заменили вставку | 11.12 22ч.03м.
64 | ж/д ул.Уфимская,35 | ТП-126 | р-1 | Нет света | 13.12 09ч.00м. | Отключолся авттомат на опоре | 13.12 10ч.00м.
65 | ОАО "СМАРТС" ул.Большевистская,60 | ТП-783 | щ-1 р-34, щ-2 р-12 | Нет фазы | 13.12 11ч.10м. | Заменили вставку | 13.12 12ч.10м. | Вставки при включении сгорели повторно,рубильники в ТП отключены
66 | ООО "Мордовэкспоцентр" ул.Российская,24 | ТП-429 | р-6 | Нет света | 13.12 15ч.00м. | Заменили Т\Т | 13.12 15ч.30м.
67 | ж/д ул.Афганская,6 | ТП-763 | р-1 | Нет света | 13.12 16ч.42м. | Отключолся авттомат на опоре | 13.12 17ч.36м.
68 | Салон связи "Русская телефонная компания" ул.Большевистская,94 | ТП-43 | щ-1 р-5 | Нет света | 13.12 19ч.10м. | Отключолся авт.№5 | 13.12 20ч.55м. | В эл.щитовой салона связи нет одной фазы
69 | М-н "Изумруд" ул. Полежаева,99 | ТП-43 | щ-1 р-12 | Нет света | 14.12 09ч.45м. | Повреждение внутри | 14.12 10ч.41м. | Сообщено директору магазина
70 | Г.О."Авто" | ТП-21 | щ-2 р-8 | Нет света | 14.12 09ч.46м. | Повреждение внутри | 14.12 11ч.21м.
71 | Никольская церковь ул.Волгоградская | ТП-427а | р-2 | Нет света | 14.12 10ч.00м. | Заменили вставку | 14.12 13ч.38м.
72 | Торговый павильон ул.Осипенко | ТП-758 | р-6 | Нет света | 14.12 13ч.03м. | Отключолся автомат | 14.12 13ч.18м.
73 | Продуктовый магазин ул.Саранская,59 | ТП-38 | р-8 | Перенапряжение | 14.12 16ч.20м. | Подрядчики перепутали на вводе в магазин фазу с "0" | 14.12 17ч.05м.
74 | ж/д ул.Северная,20 | ТП-189 | р-3 | Нет света | 14.12 18ч.30м. | Окисление на вводе | 14.12 20ч.55м.
75 | ж/д ул.Северная,18 | ТП-189 | р-3 | Нет света | 14.12 21ч.40м. | Окисление на вводе | 14.12 23ч.10м.
76 | АЗС ул.Победы | ТП-236 | р-4 | Нет света | 15.12 02ч.15м. | Повреждение в трансформаторе | 15.12 02ч.57м.
77 | ж/д ул.Кириллова,5 | ТП-120 | щ-1 р-14 | Нет света | 15.12 08ч.30м. | Слетел изолятор | 15.12 09ч.17м.
78 | ж/д ул.Пролетарская,10 | ТП-133 | р-6 | Обрыв | 15.12 09ч.21м. | ж/д №10 и 12 отключены на слом | 15.12 10ч.50м.
79 | ж/д ул.Маринина,81 | ТП-720 | р-1 | Нет света | 15.12 14ч.00м. | Свет есть | 15.12 14ч.06м.
80 | ж/д ул.Володарского,7 | ТП-74 | щ-1 р-2, щ-2 р-5 | Затопило подвал | 15.12 20ч.15м. | в ТП-74 отключили щ1 р-2 и щ-2 р5 ;после откачки воды включили) | 15.12 22ч.55м.
81 | Торговый павильон ул.Осипенко | ТП-758 | р-6 | Нет света | 15.12 21ч.45м. | Отключолся автомат | 15.12 22ч.17м.
82 | ж/д с.Николаевка, ул.Октябрьская,4 | ТП-63 | р-4 | Нет света | 16.12 02ч.53м. | Окисление на вводе | 16.12 09ч.50м.
83 | ж/д с.Николаевка, ул.Первомайская,43 | ТП-322 | р-3 | Нет света | 16.12 10ч.10м. | Слабый контакт в счетчике | 16.12 10ч.36м.
84 | ж/д Уфимская,49 | ТП-126 | р-3 | Нет света | 16.12 19ч.00м. | Схлест ул.Сахалинская угол ул.Достоевского; изаменили вставки на р-3 | 16.12 22ч.00м.
85 | ж/д ул.Волглградская,111 | ТП-760 | р-8 | Нет света | 16.12 20ч.10м. | Повреждение внутри | 16.12 22ч.53м.
86 | ж/д ул.А.Невского,74 | ТП-159 | р-2 | Нет света | 17.12 08ч.00м. | Отключолся авттомат на опоре | 17.12 09ч.00м.
87 | ж/д ул.Красодонская,11 | ТП-256 | р-5 | Нет света | 17.12 09ч.00м. | Окисление на вводе | 17.12 10ч.10м.
88 | ж/д ул.Николаева,8 | ТП-124 | р-5 | Искрит на вводе | 17.12 14ч.15м. | Слабый контакт на вводе | 17.12 15ч.15м.
89 | ж/д с.Моностырск, ул.Совхозная,9 | ТП-161 | р-4 | Нет света | 17.12 14ч.20м. | Окисление на вводе | 17.12 15ч.45м.
90 | Г.О. "Заряд" | ТП-247 | р-6 | Нет света | 18.12 10ч.17м. | Заменили вставки | 18.12 10ч.54м. | Включены на 2 фазы
91 | ж/д ул.Дальняя,22-2 | ТП-284 | щ-1р-4 | Нет света | 18.12 13ч.30м. | Окисление на вводе | 18.12 14ч.44м.
92 | ж/д ул.Котовского,45-3 | ТП-115 | р-8 | Нет света | 18.12 19ч.25м. | Окисление на вводе | 18.12 20ч.35м.
93 | Торговый павильон ул.Осипенко | ТП-758 | р-6 | Нет света | 18.12 23ч.35м. | Отключолся автомат | 18.12 23ч.35м.
94 | ж/д Зыково,ул.Советская,166 | ТП-162 | р-1 | Нет света | 18.12 23ч.50м. | Заменили вставку | 19.12 09ч.17м.
95 | ж/д ул.Октябрьская,4 | ТП-39 | р-1, р-2 | Нет света | 19.12 02ч.10м. | Заменили вставки | 19.12 04ч.10м.
96 | ж/д ул.Косарева,14 | ТП-540 | р-3 | Нет света | 19.12 07ч.20м. | Свет есть | 19.12 08ч.25м.
97 | Пищеблок детской больницы №1 ул.Полежаева | ТП-165 | щ-2 р-10 | Нет фазы | 19.12 08ч.45м. | Повреждение внутри | 19.12 09ч.29м.
98 | ж/д ул.Фрунзе,4-1 | ТП-175 | р-3 | Нет света | 19.12 09ч.08м. | Слабый контакт на вводе | 19.12 10ч.15м.
99 | ж/д п.Ялга ул.Пионерская,31 | ТП-75 | р-5 | Нет света | 19.12 10ч.37м. | Окисление на вводе | 19.12 11ч.39м.
100 | ж/д Чекаевка,56 | ТП-266 | р-1 | Нет света | 20.12. 13ч.05м. | Окисление на вводе | 20.12 16ч.45м.
101 | пл.Маяковского,8 | ТП-58 | Р-1 | Обрыв | 20.12. 13ч.50м. | Обрыв ввода | 20.12 15ч.30м.
102 | Гаражи ул.Красная | ТП-547 | щ2 р-4 | Нет света | 20.12. 17ч.50м. | Отключен р.4 щ-2 в ТП-547 | 20.12 18ч.13м.
103 | ГО "Невский" | ТП-233 |  | Нет света | 20.12. 17ч.18м. | Повреждение внутри | 20.12. 17ч.40м.
104 | ж/д Титова,112 | ТП-36 | р-10 | Обрыв | 20.12. 23ч.05м. | Обрыв "0" провода на вводе | 20.12. 23ч.58м.
105 | ж/д ул.Ухтомского,32 | ТП-324 | р-2 | Пожар | 21.12. 16ч.18м. | Отключили на вводе | 21.12. 17ч.25м.
106 | ж/д ул.Гоголя,21 | ТП-594 | р-1 | Нет света | 21.12. 18ч.35м. | Окисление на вводе | 21.12. 19ч.45м.
107 | ж/д ул.Тимирязева,70 | ТП-766 | р-2 | Пожар | 21.12. 18ч.48м. | Ложный вызов | 21.12. 18ч.48м.
108 | ж/д ул.Ухтомского,33,15 | ТП-324 | Р-2 | Нет света | 22.12. 07ч.25м. | Заменили вставку на опоре №14 | 22.12. 12ч.00м.
109 | ж/д ул.Качалова,10 | ТП-167 | щ-1 р-4 | Слабое "U" | 22.12. 17ч.50м. | Схлест линейных проводов у ж/д ул.Панфилова 35 | 22.12. 23ч.00м.
110 | ж/д ул.Чкалова,1 | ТП-411 | РУ-6кВ яч.1 | Нет света | 22.12. 18ч.25м. | Заменили ВВ вставку на ТР№1 | 22.12. 18ч.48м.
111 | ж/д ул.Ульянова,49 | ТП-232 | щ-1 р2 | Нет света | 23.12. 08ч.55м. | Слабый контакт на вводе | 23.12. 09ч.35м.
112 | ж/д ул.Кооперативная,27 | ТП-191 | р-4 | Нет света | 23.12. 09ч.45м. | Свет есть | 24.12. 09ч.50м.
113 | ж/д ул.Миронова,2 | ТП-558 | щ-1 р-7, щ-2 р-3 | Нет света | 23.12. 16ч.17м. | Повреждение внутри | 23.12. 17ч.10м.
114 | ж/д с.Николаевка,ул.Мичурина,54 | ТП-135 | р-4 | Нет света | 23.12. 17ч.58м. | Окисление на вводе | 23.12. 18ч.39м.
115 | ж/д с. Монастырск, ул.Набережная,1а | ТП-161 | щ-1 р-3 | Пожар | 24.12. 23ч.27м. | Сгорела баня | 25.12. 00ч.10м.
116 | ж/д ул.Энергетическая,24 | ТП-192 | р-5 | Нет света | 25.12. 17ч.05м. | Повреждение внутри | 25.12. 17ч.40м.
117 | ж/д ул.Дальняя,12 | ТП-284 | р-4 | Нет света | 25.12. 18ч.45м. | Слабый контакт на вводе | 25.12. 20ч.03м.
118 | ж/д ул.Котовского,22 | ТП-216 | р-4 | Нет света | 25.12. 18ч.55м. | Заменил вставку | 25.12. 20ч.00м.
119 | ж/д пр.50 лет Октября,15 | ТП-178 | р-4 | Нет фазы | 25.12. 20ч.00м. | Заменил вставку | 25.12. 20ч.30м.
120 | ж/д ул.Московская,42 | ТП-712 | щ-1 р-4 | Нет света | 25.12. 20ч.07м. | Был отключен вводной рубильник в щитовой дома | 25.12. 21ч.05м. | Включили аварийная служба Ленин.р-она
121 | ж/д ул.А.Невского,53 | ТП-562 | р-5 | Нет света | 26.12. 09ч.26м. | Заменил вставку | 26.12. 11ч.16м.
122 | ж/д ул.Кирова,66 | ТП-562 | р-5 | Нет света | 26.12. 09ч.45м. | Заменил вставку | 26.12. 11ч.16м.
123 | ж/д ул.Центральная,5 | ТП-189 | р-4 | Нет света | 27.12. 12ч.15м. | Отключился автомат на опоре | 27.12. 13ч.02м.
124 | ж/д ул.Дзержинского,24 | ТП-508 | р-1 | Нет света | 27.12. 13ч.50м. | Окисление на вводе | 27.12. 14ч.40м.
125 | ж/д ул.Мокшанская,29 | ТП-6 | р-1 | Обрыв | 27.12. 14ч.30м. | Обрыв ввода | 27.12. 15ч.20м.
126 | ж/д ул.Садовая,23 | ТП-8 | р-1 | Слабое "U" | 27.12. 15ч.05м. | В доме "U"-200В ; в ТП-8 р-1 "U"-217, 230, 233В; "I"-50, 6, 60А | 27.12. 16ч.24м. | Передано во второй экспл.р-он
127 | ж/д ул.Чернобыльская,5 | ТП-771 | р-1 | Завышенное "U" | 27.12. 16ч.30м. | В доме "U"-244, 240, 242В | 27.12. 17ч.10м. | Передано в третий экспл. р-он
128 | ж/д ул.Московская,55 | ТП-562 | р-5 | Искрит на вводе | 27.12. 18ч.30м. | Слабый контакт на вводе | 27.12. 20ч.01м.
129 | ж/д ул.Лазо,10-1 | ТП-408 | р-4 | Нет света | 28.12. 01ч.10м. | Окисление на вводе | 28.12. 13ч.00м.
130 | ж/д ул.Титова,26 | ТП-55 | р-2 | Сход снега (обрыв) | 28.12. 06ч.41м. | Обрыв ввода | 28.12. 11ч.02м.
131 | ж/д ул.Горная,15 | ТП-190 | р-1 | Нет света | 28.12. 07ч.20м. | Заменил вставку | 28.12. 07ч.55м.
132 | ж/ с.Николаевка ул.Железнодорожная,10 | ТП-255 | р-8 | Обрыв | 28.12. 08ч.45м. | Обрыв "0" провода на вводе | 28.12. 09ч.30м.
133 | ж/д ул.Гагарина,14 | ТП-55 | р-6 | Сход снега (обрыв) | 28.12. 08ч.52м. | Обрыв ввода | 28.12. 10ч.58м.
134 | ж/д с.Николаевка ул.Октябрьская,23 | ТП-63 | р-4 | Нет света | 28.12. 10ч.50м. | Необходимо заменить проводку от ввода до ПУ | 28.12. 14ч.50м. | Сообщено хозяину
135 | ж/д ул.Фурманова,18 | ТП-408 | р-4 | Искрит на вводе | 28.12. 11ч.52м. | Окисление на вводе | 28.12. 14ч.35м.
136 | ж/д ул.А.Невского,28-1 | ТП-5 | р-2 | Нет света | 28.12. 13ч.20м. | Слабый контакт на вводе | 28.12. 14ч.25м.
137 | ж/д ул.Николаева,72 | ТП-124 | р-5 | Слетел изолятор | 28.12. 13ч.50м. | Слетел изолятор | 28.12. 14ч.15м.
138 | ж/д ул.Т.Бибиной,4 | ТП-123 | р-6 | Обрыв | 28.12. 14ч.20м. | Обрыв ввода | 28.12. 15ч.50м.
139 | ж/д с.Монастырск ул.Нагорная,31 | ТП-636 | р-5 | Нет света | 28.12. 15ч.18м. | Слабый контакт на вводе | 28.12. 17ч.00м.
140 | ж/д Чекаевка,13 | ТП-266 | р-2 | Нет света | 28.12. 15ч.53м. | Слетел изолятор | 28.12. 17ч.16м.
141 | ж/д ул.Зелинского,11 | ТП-126 | р-1 | Нет света | 28.12. 16ч.20м. | Слабый контакт на вводе | 28.12. 17ч.15м.
142 | ж/д ул.Волглградская,187 | ТП-784 | р-4 | Нет света | 28.12. 16ч.40м. | Необходимо заменить проводку от ввода до ПУ | 28.12. 17ч.33м. | Сообщено хозяину
143 | ж/д ул.Тимирязева,40 | ТП-766 | р-2 | Завышенное "U" | 28.12. 16ч.45м. | Перезаделали ввод временно;необходимо заменить проводку | 28.12. 18ч.05м. | Сообщено хозяину
144 | ж/д ул.Куйбышева,50 | ТП-6 | р-1 | Нет света | 28.12. 16ч.53м. | Слабый контакт на вводе | 28.12. 17ч.58м.
145 | ж/д ул.Московская,129 | ТП-6 | р-8 | Провис провода | 28.12. 18ч.05м. | Провис провод связи | 28.12. 18ч.25м.
146 | ж/д п.Добровольный ул.Лесная,8 | ТП-182 | р-2 | Нет света | 28.12. 18ч.20м. | Заменил вставку | 28.12. 19ч.48м.
147 | ж/д ул.Тимирязява,42 | ТП-766 | р-2 | Моргает свет | 28.12. 18ч.25м. | Слабый контакт на опоре | 28.12. 18ч.55м.
148 | ж/д ул.Институтская,26 | ТП-88 | Р-7 | Нет света | 28.12. 18ч.45м. | Заменил вставку на доп.рубильнике на опоре | 29.12. 07ч.55м.
149 | ж/д ул.Николаева,86-2 | ТП-36 | р-6 | Искрит на вводе | 28.12. 19ч.35м. | Искрят провода проведенные по карнизу (отключили) | 28.12. 20ч.10м.
150 | ж/д ул.Волгоградская,155 | ТП-784 | р-2 | Нет света | 28.12. 19ч.58м. | Окисление на вводе | 28.12. 20ч.25м.
151 | ж/д ул.Кавказская,40 | ТП-133 | щ-2 р-6 | Нет света | 28.12. 20ч.08м. | Окисление на вводе | 28.12. 20ч.50м.
152 | ж/д ул.Сызранская,2 | ТП-479 | р-2 | Нет света | 28.12. 20ч.20м. | Окисление на вводе | 28.12. 20ч.49м.
153 | ул.Московская угол ул.А.Невского | ТП-5 | р-2 | Обрыв | 29.12. 04ч.20м. | Обрыв фазного линейного провода | 29.12. 08ч.10м. | Передано во второй экспл.р-он
154 | ж/д ул.Евсеьева,32 | ТП-88 | р-7 | Нет света | 29.12. 07ч.00м. | Заменил вставку на доп.рубильнике на опоре | 29.12. 07ч.55м.
155 | У.О. | ТП-260 | р-7 | Нет 2-х фаз | 29.12. 10ч.25м. | Повреждение внутри | 29.12. 11ч.10м. | Сообщено в МП "Горсвет"
156 | ж/д ул.П.Морозова,29 | ТП-88 | Р-11 | Нет света | 29.12. 16ч.15м. | Повреждение внутри | 29.12. 16ч.40м.
157 | ж/д ул.К.Либкнехта,2 | ТП-59 | р-1 | Нет света | 30.12. 11ч.00м. | Заменил изолятор на вводе | 30.12. 12ч.30м.
158 | ж/д п.Пушкино,ул.Пушкина,58 | ТП-84 | р-3 | Нет света | 30.12. 20ч.40м. | Заменил вставку | 30.12. 21ч.10м.
159 | ж/д пр.50лет Октября,34 | ТП-273 | р-2 | Нет света | 31.12. 07ч.15м. | Заменил вставку | 31.12. 07ч.53м.
160 | ж/д ул.Светотехников,4 | ТП-34 | р-4 | Нет света | 31.12. 19ч.05м. | Заменил вставку | 31.12. 20ч.48м.
161 | ж/д ул.Ворошилова,63 | ТП-6 | Р-8 | Моргает свет | 31.12. 20ч.10м. | Слабый контакт на вводе | 31.12. 20ч.45м.
162
163
| Начальник ПТС | [5 empty] | Жук А.С.

## 2011 г.
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства за 2011 год.
№ п/п | Наименование присоединения | дата | Причина отключения (ограничения) | Виновник аварии | Место повреждения | Продолжительность прекращения подачи эл.энергии, час | Недоотпуск эл. энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | РП-9, яч.10 | 11.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-296-ТП-396 | 4 | 4882.75 | 22
2 | ПС «Центральная котельная» МВ яч.12 (земля) | 14.01. | Затоплено РУ-6кВ в ТП-157а |  | ТП-157а | 1.7 | 635.26 | 13
3 | РП-4, яч.8 | 14.01. | Затоплено РУ-6кВ в ТП-157а |  | ТП-157а | 1.1 | 1415.83 | 11
4 | РП-10, яч.16 | 17.01. | Поврежден при земляных работах | Дирекция единого заказчика гор.округа Саранск | РП-10-ТП-607 | 1.33 | 1259.05 | 8
5 | ПС "Южная", яч.114 | 25.01. |  |  |  | 0.75 | 327.35 | 3
6 | РП-13, яч5 | 27.01. | Поврежден при земляных работах | МП "СаранскТеплоТранс" | ТП-600-ТП-663 | 1.4 | 1937.6 | 6
7 | ПС «Центральная котельная» МВ яч.24 | 29.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-15- пс "ЦК" | 0.7 | 342.96 | 5
8 | ПС "Юго-Западная", МВ яч.10 | 30.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-377-ТП-431 | 2.2 | 274.03 | 7
9 | ПС "Юго-Западная", МВ яч.44 | 31.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-575-пс"Юго-Западная" яч.44 | 1.03 | 213.83 | 4
10 | ПС «Центральная котельная» МВ яч.12 | 03.02. | Поврежден при земляных работах | МП "Саранскводоканал" | ТП-108-ТП-725 | 1.85 | 2657.7 | 13
11 | ПС "Рабочая" МВ яч.8 | 04.02. | Отключение кабеля ТП-50 | ОАО "Мордовпромстрой | ТП-50-ТП-1050 | 1.32 | 2630.71 | 8
12 | ПС "Центральная" МВ яч.6 (земля,без откл) | 07.02. | Вышел из строя кабель |  | РП-10 ПС"Центральная яч.6
13 | ПС "Литейщик" МВ яч.14 | 09.02. | Кошка на СШ |  |  | 0.97 | 765.21 | 6
14 | ПС "Тэц-2" МВ яч.2 | 11.02. | Вышел из строя кабель |  | ТП-328-Тэц-2 | 1.32 | 1096.13 | 1
15 | ПС "С-Западная" МВ яч.408 | 12.02. | Повреждение в ТП-648 в РУ-0,4кВ |  | ТП-648 | 2.22 | 430.15 | 4
16 | ПС "Северная" МВ яч.14 | 15.02. | Вышел из строя кабель |  | РП-4-пс "Северная" яч.14 | 1.33 | 2032.15 | 12
17 | ПС "С-Западная" МВ яч.308 (без отключения) | 17.02. | Вышел из строя кабель |  | ТП-601-пс С-Западная яч.308
18 | РП-3 яч 11 | 17. 02. | Поврежден при земляных работах | МП Саранскводоканал | ТП-288-ТП-58 | 1.66 | 2394.94 |  | 1,73*0,8*J*U*T
19 | ТП-408 до ТП-124 | 27.02. | Повреждение на КЛ-6кВ |  | КЛ-6кВ от ТП-408 до ВЛ-6кВ | 1.02 | 1185.81
20 | ПС "Северная" МВ яч.40 | 01.03. | Повреждение на ВЛ-6кВ | И.П. Лукьянова А.Н. | ВЛ-6кВ от ТП-33 доТП-525 | 2.4 | 2271.97
21 | ПС "Центральная" МВ яч.6 | 01.03. | Поврежден при земляных работах | "СДС Управление Строительством" | К Л-6кВ от ПС"Центральрая" яч.6 до РП-10 | 1.25 | 415.2
22 | ПС"С-Западная" МВ яч.204 (без отключения) | 04.03. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ПС "С-Западная"яч 204 до ТП-601
23 | РП-7 яч 20 | 05.03. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-10кВ от ТП-522 до ТП-523 | 0.85 | 470.56
24 | РП-13, яч5 | 09.03. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-10кВ от ТП-599 до ТП-209 | 1.58 | 984.02
25 | ПС"Южная"МВ яч.112 | 01.04. | Наброс провода на ВЛ-6кВ |  | ВЛ-6кВ от ПС"Южная"яч.112 доТП-509;541 | 0.71 | 365.54
26 | ТП-280 | 04.04. | Повреждение тран-ра |  | ТП-280 тран-р | 2.01 | 367.53
27 | ПС"Востсчная"МВ яч.9 | 04.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ПС"Восточная"яч.9 до ТП-383 | 4.51 | 3033.53
28 | ПС"Южная"МВ яч.112 | 04.04. | Повреждение в ТП-732 |  | ТП-732 | 1.06 | 393.77
29 | ПС"Востсчная"МВ яч.39 | 04.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-391 до ТП-103 |  | 0
30 | РП-9, МВ яч.10 | 06.04. | Поврежден при земляных работах | ООО "Газстрой" | КЛ-6кВ от ТП-21 до ТП-594 | 1.53 | 1588.14
31 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.22 | 09.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-481 до ЯКНО 0140 | 2.18 | 2534.38
32 | ПС"Саранская" МВ яч.30 | 11.04. | Повреждение в ТП-614 |  | ТП-614 РУ-6кВ | 1.5 | 747.36
33 | РП-9, МВ яч.12 | 12.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-175 до ТП-235 | 1.77 | 1910.75
34 | ПС"Заводская" МВ яч.9 | 12.04. | Повреждение в ТП-395 |  | ТП-395 РУ-6кВ | 1.22 | 455.89
35 | ТЭЦ-1 МВ яч 3 | 13.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-328 до ТЭЦ-1 яч3
36 | ПС"Ю-Западная"МВ яч44 | 13.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-575 до ПС "Ю -Западная"яч.44 | 0.75 | 122.62
37 | РП-16 Мвяч.7 | 13.04. | Повреждение на ВЛ 6кВ |  | ВЛ 6кВ ТП-495 до ТП-582 | 2.58 | 1270.51
38 | ПС"Пивовар"МВ яч.209 | 14.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-429 до ВЛ-6кВ | 0.66 | 241.14
39 | ТП-15, МВ яч.11 | 16.04. | Поврежден при земляных работах | "Мегомолстрой" | КЛ 6кВ от ТП-15 до ТП-542 | 1.08 | 1165.88
40 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.22(без откл) | 18.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-481 до ЯКНО 0140 |  | 0
41 | ПС "Северная" яч.29(без откл) | 20.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кв от ТП-594 до ТП-21 |  | 0
42 | ПС "СИС-ЭВС" яч.10 | 22.04. | Повреждение на ПС "СИС-ЭВС" |  |  | 0.28 | 86.03
43 | ПС "Красная Рудня" яч.13 | 22.04. | Повреждение не найдено |  |  | 0.42 | 406.9
44 | ПС "Красная Рудня" яч.13 | 26.04. | Птица на ВЛ-10кВ |  | опора №28 | 0.15 | 134.94
45 | ПС"С-Западная" МВ яч.410 | 27.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-10кВ от ТП-601 до ТП-278 | 2.58 | 1428.29
46 | РП-7 МВ яч.8 | 27.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-10кВ от ТП-522 до ТП-523 | 1.17 | 971.57
47 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.14 | 27.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от пс "Ю-Западная" яч.14 до ТП-327 | 0.77 | 479.56
48 | РП-16 МВ яч.7 | 28.04. | Кошка в ТП-128 |  | ТП-128 РУ-6кВ | 2.63 | 2183.95
49 | РП-10, яч.9 | 29.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от РП-10 яч.7 до РП-11 яч.9 | 4.07 | 4900.61
50 | РП-10, яч.10 | 29.04. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от РП-11 яч.12 до ТП-719 | 2.36 | 1959.74
51 | РП-10, яч.9 | 30.04. | Кошка в ТП-690 |  | ТП-690 РУ-6кВ | 2.15 | 2053.16
52 | РП-10, яч.10 | 30.04. | Кошка в ТП-690 |  | ТП-690 РУ-6кВ | 1.36 | 903.48
53 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.22 | 01.05. | Вышел из строя кабель, кошка на кабеле 6кВ в РП-3 яч.7 |  | КЛ-6кВ от ТП-481 до ЯКНО 0140 | 3.23 | 2011.64
54 | ПС"Биохимик" МВ яч.9 | 03.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-139 | 1.2 | 717.47
55 | ПС "СИС-ЭВС" яч.10 | 03.05. | Повреждение не найдено |  |  | 0.22 | 63.94
56 | ПС"Южная"МВ яч.203 | 03.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-150 до ТП-156 | 1.57 | 1303.73
57 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.8 | 05.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-239 до ТП-241 | 1.43 | 949.98
58 | РП-10, яч.9 | 06.05. | Повреждение в ТП-363 |  | ТП-363(двигатель) | 1 | 1619.28
59 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.6 | 13.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-713 до ТП-375 | 2.6 | 1943.14
60 | ТЭЦ-1 МВ яч 13 | 14.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-153 до ПС ТЭЦ-1 яч.3 | 2.58 | 856.97
61 | ТЭЦ-1 МВ яч 12 | 14.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-80 до ТП-23 | 3.13 | 2469.19
62 | ПС "Красная Рудня" яч.13 | 16.05. | Повреждение не найдено |  |  | 0.12 | 124.56
63 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.5 | 17.05. | Повреждение на ПС "Ю.-Западная" |  | ПС "Юго-Заподная" | 0.87 | 577.96
64 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.7 | 17.05. | Повреждение на ПС "Ю.-Западная" |  | ПС "Юго-Заподная" | 0.87 | 830.82
65 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.31 | 17.05. | Повреждение на ПС "Ю.-Западная" |  | ПС "Юго-Заподная" | 0.8 | 584.6
66 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.33 | 17.05. | Повреждение на ПС "Ю.-Западная" |  | ПС "Юго-Заподная" | 1.63 | 1218.2
67 | ПС "Пензятка" МВ яч.2 | 19.05. | Р-31 |  | Р-31 | 3.35 | 46.36
68 | РП-13, МВ яч.8 | 20.05. | Кошка в ТП-522 на ВН-16 в сторону ТП-521 |  | ТП-522 | 1.4 | 387.52
69 | РП-7, МВ яч.8,яч.20 | 20.05. | Кошка в ТП-522 на ВН-16 в сторону ТП-521 |  | ТП-522 | 1.4 | 1356.32
70 | ПС "Пензятка" МВ яч.2 | 23.05. | Повреждение не найдено |  | Сняты перемычки Р-31 ,Р-34 на дачи | 12.53 | 173.42
71 | ПС"Саранская" МВ яч.30 | 23.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-357 до ТП-564 | 2.35 | 839.12
72 | ПС "Тэц-2" МВ яч.2 | 28.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-359 до ТП-149 | 1.65 | 1370.16
73 | ТЭЦ-1 МВ яч 12 | 28.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-110 до ВЛ | 2.58 | 2570.92
74 | РП-4, яч.3 | 28.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-110 до ВЛ | 0.66 | 739.89
75 | РП-15, МВ яч.20 | 30.05. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от РП-15 до ТП-737 | 0 | 0
76 | РП-05РТК МВ.яч.18 | 04.06. | Поврежден при земляных работах | МП "СаранскТеплоТранс" | КЛ-6кВ от ТП-229 до ТП-368 | 2.78 | 138.51
77 | РП-14 МВ.яч.12 | 06.06. | Падение дерева на ВЛ |  | Дерево на ВЛ | 1.95 | 809.64
78 | РП-14 МВ.яч.12 | 08.06. | Снижение сопротивления изоляции вследствии повышения влажности |  |  | 13.08 | 8906.54
79 | РП-12 МВ.яч.4 | 08.06. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-427 до ВЛ | 13.75 | 16784.46
80 | ПС Рабочая яч.15 "земля" | 10.06. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Чувашавтодор" | КЛ-6кВ от ТП-176 до ТП-270 | 0.8 | 372.02
81 | ПС"Южная"МВ яч.203 | 12.06. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-36 до ТП-88 | 1.8 | 956.62
82 | ПС"Востсчная"МВ яч.9 "земля" | 15.06. | Поврежден опорный изолятор в ТП-640 на кабель в сторону ТП-386 |  | Опорный изолятор | 4.15 | 964.92
83 | ПС "Бихимик"МВ яч.9 | 15.06. | Поврежден при земляных работах | ООО" Вилком" | КЛ-6кВ от ТП-504 до ТП-676 | 2.23 | 2222.15
84 | ПС Рабочая яч.15 | 17.06. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-50 до ТП-20 | 1.18 | 391.95
85 | РП-14 МВ.яч.10 и яч.4 | 20.06. | Поврежден при земляных работах | ООО "Русдорстрой" | КЛ-6кВ от ТП-554 до ТП-659 | 1.95 | 842.03
86 | ТЭЦ-1 МВ яч 25 | 20.06. | Поврежден при земляных работах | ОАО "СаранскТеплоТранс" | КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-107 | 1.77 | 734.9
87 | ПС"С-Западная" МВ яч.206 | 20.06. | Снижение сопротивления изоляции вследствии повышения влажности |  |  | 1.95 | 2833.74
88 | ПС"С-Западная" МВ яч.306 | 20.06. | Снижение сопротивления изоляции вследствии повышения влажности |  |  | 0.53 | 550.14
89 | ПС"Заводская" МВ яч.39 | 20.06. | Снижение сопротивления изоляции вследствии повышения влажности |  |  | 3.73 | 1022.14
90 | РП-7 МВ.яч.8 | 20.06. | Повреждено оборудование ТП-1523 |  | ТП-1523 | 0.75 | 934.2
91 | РП-17 МВ.яч.3 и яч.13 | 21.06. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-546 до ТП-572 яч.6 | 2.47 | 820.44
92 | РП-14 МВ.яч.12 | 21.06. | Снижение сопротивления изоляции вследствии повышения влажности |  |  | 2.32 | 1155.92
93 | ПС Рабочая яч.8 | 22.06. | Поврежден при земляных работах | ОАО "СаранскТеплоТранс" | КЛ-6кВ от ТП-50 до ТП-321 | 1.8 | 2690.5
94 | ПС "Северная" МВ яч.40 | 23.06. | Обрыв двух линейных проводов от ТП-577 до ТП-32 |  |  | 2.72 | 1355.21
95 | РП-15 МВ.яч.4 | 23.06. | Поврежден при земляных работах |  | КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-15 | 3.83 | 5724.77
96 | РП-10 МВ яч.4 | 23.06. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-363 | 0.5 | 83.04
97 | ТЭЦ-1 МВ яч 11 | 26.06. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-526 до ВЛ в сторону ТП-24 | 1.8 | 149.47
98 | ПС "Литейщик" МВ яч.13 | 27.06. | Вышел из строя Лэп-10кВ |  | ЛЭП-10кВ от ПКУЭ 0089 до ТП-291 яч.2 | 10.4 | 719.68
99 | ПС "Литейщик" МВ яч.13 | 27.06. | Повреждены 2 грозоизолятора и изолятор |  | Отпайка на ТП-763 | 1.9 | 131.48
100 | ПС"Востсчная"МВ яч.7 | 02.07. | Повреждение не найдено |  |  | 0.55 | 73.08
101 | ПС "Литейщик" МВ яч.15 | 04.07. | Поврежден при земляных работах | МП "Горсвет" | КЛ-10кВ от РП-7 до ПС "Литейщик" | 1 | 830.04
102 | ТЭЦ-1 МВ яч 26 | 05.07. | Повреждение не найдено |  |  | 3.35 | 5007.31
103 | ПС Рабочая МВ яч.8 | 06.07. | Поврежден при земляных работах | ООО "Кровляреконструкция" | КЛ-6кВ от ТП-50 до ВЛ | 2.47 | 3691.96
104 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.6 | 06.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-713 до ЯКНО 0138 | 5.58 | 5560.36
105 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.22 | 06.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-159 до РП-3 | 6.65 | 7454.92
106 | ТП-291 МВ яч.15 | 08.07. |  |  |  | 1.55 | 2574.24
107 | РП-4 МВ яч.8 | 08.07. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Чувашавтодор" | КЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-256 | 1.08 | 1703.98
108 | ПС "Центральная" МВ яч.4 | 09.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-58 до ТП-562 | 2.02 | 1677.41
109 | РП-14 МВ яч.12 | 10.07. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Чувашавтодор" | КЛ-6кВ от ТП-76 до Р-16 | 2.02 | 503.22
110 | РП-12 МВ яч.4 | 12.07. | Косание веток ЛЭП-6кВ, птица на ЛЭП-6кВ |  | ЛЭП-6кВ от ТП-427 до ТП-183 в кустах, ЛЭП-6кВ от ТП-324 до ТП-328 птица на опоре касается кронштейна | 6.08 | 4543.95
111 | РП-15 МВ.яч.4 | 12.07. | Сгорел трансформатор |  | Сгорел трансформатор собственных нужд в РП-15 яч.8 | 1.37 | 1820.24
112 | ПС"Юго-Западная"МВ яч.31 "земля" без отключения) | 13.07. | Поврежден при земляных работах |  | КЛ-6кВ от ТП-696 до РП-18
113 | ПС "Заводская" МВ яч.39 | 18.07. | Повреждена концевая на опоре в сторону ТП-162 |  | Концевая на опоре в сторону ТП-162 | 5.8 | 1685.71
114 | ПС "Бихимик"МВ яч.9 | 22.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-420 до ТП-693 | 2.12 | 1144.29
115 | РП-4 МВ яч.8 | 25.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-143 до РП-4 | 1.62 | 2555.97
116 | РП-15 МВ.яч.4, яч.5 | 25.07. | Вышел из строя Т-1 ТП-515 |  | Т-1, ТП-515 | 1.03 | 1454.03
117 | ПС "Красная Рудня"МВ яч.1 | 26.07. | Повреждение не найдено |  |  | 2.45 | 1458.04
118 | ПС "Северо-Западная" МВ яч.410 | 27.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-282 до ТП-278(концевая муфта в ТП-278) | 1 | 262.96
119 | ПС "Северо-Западная" МВ яч.405 ("земля", без отключения) | 27.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-10кВ от ТП-522 до ТП-523
120 | РП-7 МВ яч.14,8 | 28.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-10кВ от ТП-466 до РП-7,яч.14 | 1.08 | 1076.2
121 | ПС "ТЭЦ-1" МВ яч.24 | 30.07. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-15 до ПС "ТЭЦ-1" яч.24 | 2.92 | 3515.92
122 | РП-15 МВ яч.5 | 30.07. | Повреждение не найдено |  |  | 1.18 | 1910.75
123 | ПС "Заводская" МВ яч.29 | 31.07. | Схлест проводов |  | Схлест проводов в 1-ом пролете от ТП-77 до ТП-78 | 4.56 | 1893.31
124 | ПС "Заводская" МВ яч.29 | 02.08. | Повреждение не найдено |  |  | 3.43 | 1139.31
125 | ПС Южная" МВ яч.114 | 02.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ЯКНО 0131 до ТП-684 | 1.6 | 332.16
126 | ПС "Пензятка" МВ яч.2 | 03.08. | Повреждение не найдено |  | Отключены ТП -626,ТП-589 | 5.32 | 73.62
127 | ПС "Заводская" МВ яч.39 | 06.08. | Дерево косалось ВЛ-6кВ |  | КЛ-6кВ от ТП-78 до ТП-336, концевая в ТП-77 | 6.4 | 3720.19
128 | ПС "Пензятка" МВ яч.2 | 06.08. | Повреждение не найдено |  | Отключены ТП -626,ТП-589 | 2.15 | 29.75
129 | РП-14 МВ яч.4,яч.10 | 07.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-554 до ТП-1554 | 1.35 | 1008.94
130 | ПС "Южная" МВ яч.203 | 08.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ЯКНО 0130 до ТП-758 | 1.48 | 1228.99
131 | ТП-15, МВ яч.11 | 12.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-752 до ТП-1752 | 1.1 | 639.41
132 | РП-10 МВ яч.10,16 | 14.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-607 | 2.25 | 1121.04
133 | РП-4 МВ яч.8 | 14.08. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Чувашавтодор" | КЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-256 | 1.08 | 1345.25
134 | РП-16 МВ яч.7,11 | 14.08. | Концевая на опоре |  | КЛ-6кВ от ТП-128 до ВЛ в сторону ТП-124 | 2.73 | 1360.2
135 | ПС "Северная" МВ яч.29 (земля) | 12.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от РП-9 до ПС "Северная" яч.29
136 | РП-10 МВ яч.18 | 15.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от РП-10 яч.18 до ТП-723 | 0.85 | 56.45
137 | ПС "ТЭЦ-2" МВ яч.28 | 17.08. | Поврежден при земляных работах |  | КЛ-6кВ от РП-19 до ПС "ТЭЦ-2" яч.28 | 0.47 | 128.8
138 | ТП-291 МВ яч.5 | 19.08. | Повреждена концевая муфта |  | Опора №120 ВЛ-10кВ от ТП-291 до ТП-360 | 4.48 | 2790.14
139 | ПС "Заводская" МВ яч.39 | 19.08. | Повреждена шинка |  | П-5 | 1.63 | 755.02
140 | РП-19 ВВ яч.9 | 19.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-195 до ТП-250 | 5.73 | 5234.01
141 | ПС "Юго-Западная" МВ яч.6 | 25.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-407 до ТП-512 | 3.75 | 2802.6
142 | РП-15 МВ яч.16 | 26.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-220 до ТП-370 | 0.57 | 156.2
143 | ПС "Северная" МВ яч.39 (земля без отключения) | 26.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-21 до ТП-470
144 | ПС "Северная" МВ яч.14 (земля без отключения) | 26.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-256
145 | ПС "Заводская" МВ яч.9 | 29.08. | Отключилась 1-я СШ на ПС "Заводская" |  | Отключилась 1-я СШ на ПС "Заводская" | 0.47 | 117.09
146 | ПС "Южная" МВ яч.203 (земля ) | 30.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-88 до ТП-36 | 0.62 | 231.68
147 | РП-14 МВ яч.10, яч.12 | 30.08. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-391 до ТП-392 | 1.07 | 1243.94
148 | РП-10 МВ яч.10 | 01.09. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-173 | 8.4 | 8370.43
149 | ПС "Рабочая" МВ яч.8 | 01.09. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-270 до ТП-176 | 4.04 | 4696.74
150 | ПС "Восточная" МВ яч.39 | 02.09. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-391 до ПС "Восточная" яч.39 | 1.33 | 165.66
151 | ПС "Красная Рудня" яч.13, яч.1 | 08.09. | Повреждение не найдено |  | Повреждение не найдено | 3.25 | 3688.36
152 | ПС "Центральная" МВ яч.4 | 10.09. | Концевая на опоре |  | КЛ-6кВ от ТП-680 до ВЛ в сторону ТП-770 | 3.78 | 2625.02
153 | ПС "Южная" МВ яч.114 | 10.09. |  |  |  | 1.32 | 515.18
154 | ПС "Юго-Западная" МВ яч.33 | 13.09. | Поврежден при земляных работах | ОАО "СаранскТеплоТранс" | КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-233 | 2.72 | 2258.69
155 | РП-11 МВ яч 8,16 | 14.09. | Поврежден при земляных работах | ТЭЦ-1 | КЛ-6кВ от ТП-17 до РП-11 яч.8 | 1.28 | 850.33
156 | РП-11 МВ яч 7,9 | 14.09. | Поврежден при земляных работах | ТЭЦ-1 | КЛ-6кВ от ТП-17 до РП-11 яч.7 | 0.67 | 528.55
157 | РП-12 МВ яч.4 | 17.09. | Концевая на опоре |  | Вышел из строя кабель | 2.85 | 3194.96
158 | ПС "ТЭЦ-2" МВ яч.2 | 18.09. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-328 до ПС "ТЭЦ-2" яч.2 | 1.98 | 1808.61
159 | ПС "Красная Рудня" МВ яч.13 | 20.09. | Заменен изолятор |  | оп.№47 от ПКУЭ 0087 до ТП-462 яч.14 | 3.42 | 1893.31
160 | ПС "ТЭЦ-1" МВ яч.11 | 23.09. | РВО оп.№1 у ТП-188 |  | ЛЭП-6кВ от 392 до ТП-188 | 2.45 | 1118.96
161 | РП-10 МВ яч.10,16 | 28.09. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-607 до РП-10 яч.16 | 1.42 | 1297.09
162 | ПС "Восточная" МВ яч.8(земля) | 30.09. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-550 до ПС"Восточная" яч.8 | 0.43 | 714.14
163 | ТП-328 | 01.10. | повреждена яч.№4 на двигатель №1 |  | повреждена яч.№4 на двигатель №1 | 1.15 | 954.96
164 | РП-4 МВ яч.3 | 03.10. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-68 до ТП-110 | 2.13 | 3006.88
165 | ПС "С-Западная" МВ яч.204 | 03.10. | Вышела из строя ЛЭП-10кВ |  | ЛЭП-10кВ от Р-52 до ТП-667 | 5.83 | 484.12
166 | РП-10 МВ яч.5 | 04.10. | Вышела из строя ЛЭП-6кВ |  | СИП 3-1х50 от Р-114 до ТП-1597 | 4.35 | 4334.69
167 | РП-10 МВ яч.10 | 04.10. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-101 до ТП-309 | 4.25 | 4235.04
168 | РП-10 МВ яч.5 | 12.10. | Повреждение не найдено |  |  | 1.77 | 1763.77
169 | РП-10 МВ яч.5 | 12.10. | Повреждение в ТП-472 |  | отключена 1-я СШ в ТП-472 | 1.12 | 1116.06
170 | ПС "Центральная" МВ яч.9 | 12.10. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-98 до ТП-472; кл-6кВ от РП-11 до ПС "Центральная" яч.9 | 2.57 | 1963.4
171 | ПС "Красная Рудня" МВ яч.13 | 16.10. | Повреждение не найдено |  |  | 5.02 | 2779.07
172 | ПС "С-Западная" МВ яч.204 | 17.10. | Повреждена концевая |  | Концевая на опоре от ТП=-417 до ВЛ в сторону ТП-768 | 2.35 | 162.62
173 | ПС "Заводска" МВ яч.39 | 18.10. | Концевая на опоре в сторону ТП-687 |  | Концевая на опоре кабель от ТП-417 до ВЛ в сторону ТП-687 | 1.72 | 571.32
174 | ТП-291В яч.10 | 19.10. | Повреждена концевая |  |  | 0.95 | 657.4
175 | РП-15 МВ яч4,5 | 21.10. | Поврежден при земляных работах | ООО "Стройарсенал" | КЛ-6кВ от ТП-515 до РП-15 яч.5 | 1.27 | 1845.56
176 | РП-11 МВ яч.16 | 22.10. | Заменены опорные изоляторы РУ-6кВ 2СШ |  | РП-11 2 СШ | 2.52 | 1046.3
177 | ПС "С-Западная" МВ яч.204 | 25.10. | ЛЭП-10кВ |  | Концевая на опоре от ТП-601 до ВЛ в сторону ТП-417,266 | 3.55 | 245.66
178 | ПС "ТЭЦ-1" МВ яч.12 | 26.10. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-23 до ТП-80 | 2.28 | 1514.65
179 | ПС "Центральная" МВ яч.5 | 26.10. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-185 до ТП-712; КЛ-6кВ от ТП-185 до ТП-49 | 4.55 | 2380.34
180 | ПС "Центральная" МВ яч.6 | 26.10. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от РП-11 яч.16 до ПС "Центральная" яч.6 | 4.5 | 5306.26
181 | РП-14 МВ яч.5,9. | 28.10. | Поврежден при земляных работах | Ч.Л.Замотаев | КЛ-6кВ от ТП-784 до ВЛ в сторону ТП-183 | 2.28 | 3029.3
182 | ПС "Рабочая" МВ яч.8 | 29.10. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-423 до ТП-86 | 2.15 | 1963.9
183 | ПС "Заводская" МВ яч.37 | 04.11. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-319 до ВЛ в сторону ТП-429 | 0.45 | 104.63
184 | ПС "ТЭЦ-1" МВ яч.12 | 04.11. | Повреждение не найдено |  |  | 3.95 | 2788.07
185 | ПС "Саранская" МВ яч.30 | 04.11. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-357 до ТП-564 | 3.47 | 1296.67
186 | ПС "Ю-Западная" МВ яч.22 "земля" | 19.11. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-481 до ЯКНО 0140 | 1.37 | 1877.12
187 | РП-15 МВ яч.17,16 | 22.11. | Поврежден при земляных работах | ООО "Стройарсенал" | КЛ-6кВ от ТП-573 до РП-15 яч.17 | 1.17 | 1457.35
188 | ПС "Восточная" МВ яч.10 | 25.11. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-367 до ТП-669 | 0.98 | 1302.07
189 | ПС "ТЭЦ-1" МВ яч.11 | 26.11. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-607 до РП-10 яч.14 | 2.57 | 1600.6
190 | ПС "Северо-Западная" МВ яч.103 (земля) | 28.11. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-10кВ в ТП-344 на Т-2 | 0.92 | 509.31
191 | ПС "Северо-Западная" МВ яч.102 (земля) | 28.11. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-10кВ от ТП-413 до ПС "С-Западная" яч.102 | 2.1 | 1104.43
192 | Аварийное отключение ввода №2 ПС "Литейщик" | 06.12. |  |  |  | 1.08 | 911.78
193 | РП-18 яч.16 | 06.12. | Повреждение не найдено |  |  | 1.75 | 871.92
194 | Аварийное отключение ввода №2 ПС "Литейщик" | 06.12. |  |  |  | 0.2 | 232.51
195 | ПС "ТЭЦ-2" МВ яч.2 | 06.12. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-359 до ТП-149 | 1.82 | 2115.86
196 | ПС "Красная Рудня" МВ яч.13 | 07.12. | Повреждение не найдено |  |  | 0.57 | 496.99
197 | РП-3 яч 11 | 14.12. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Мордовспецстрой" | КЛ-6кВ от ТП-133 до ТП-499 | 2.28 | 2783.17
198 | ПС "Севро-Западная" МВ яч.103 (земля, без отключения") | 14.12. | Поврежден при земляных работах | ООО "ПИК" | КЛ-10кВ от ТП-205 до ТП-204
199 | ПС "Южная" МВ яч.110 | 16.12. | Вышла из строя ЛЭП-6кВ |  | ЛЭП-6кВ от ТП-255 до ТП-439 | 1.67 | 554.71
200 | ПС "Рабочая" МВ яч.8 | 16.12. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-50 до ВЛ | 1.57 | 1733.96
201 | РП-9 МВ яч.10 | 18.12. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-122 до ТП-228 | 3.62 | 5651.36
202 | РП-14 МВ яч.10, яч.12 | 20.12. | Повреждение в ТП |  | Повреждены 3 предохронителя ПК-6 в ТП-259 яч.2 в сторону ТП-1259 | 1.28 | 2019.53
203 | ПС "Северная" МВ яч.59 | 27.12. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-72 до ПС "Северная" яч.59 | 2.32 | 4180.57
204 | ПС "Северная" МВ яч.14 | 28.12. | Вышел из строя кабель |  | КЛ-6кВ от ТП-210 до ПС "Северная" яч.14 | 2.22 | 3373.58
| ИТОГО |  |  |  |  | 437.81 | 317949.4
| Начальник ПТС |  |  |  |  | Жук А.С.