Приложение №1

к договору технологического

присоединения № _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке

присоединения энергопринимающих устройств)

и которые используются для бытовых и иных нужд,

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

№ ____________                                                                                              "___" _________ 20___ г.

Наименование сетевой организации:

Закрытое акционерное общество – техническая фирма «Ватт»

Наименование заявителя:

______________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя:   _________

- Местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: _____________

- Максимальная мощность присоединяемого энергопринимающего устройства

заявителя составляет / поэтапное распределение мощности: _______кВт/ __________

- Категория надежности: ________________

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: ______________кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства заявителя: ________год.

- Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения  ______________________________(кВт)

- Основной источник питания: _______________________________

- Резервный источник питания: ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Согласование проекта технологического присоединения;

10.2. Проверку выполнения ТУ;

10.3. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ЗАО-ТФ «Ватт» и Заявителем.

11. Заявитель осуществляет:

  - С привлечением проектной организации, имеющей Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, разработать и представить на согласование Сетевой организации проектную документацию на технологическое присоединение, отвечающую требованиям нормативно-технической документации и ТУ;

  - В состав проектных работ  входит:

    - Ответвление от опоры ______________________________до РЩ  ______________ выполнить самонесущими изолированными проводами (СИП) с сечением жил не менее 16 мм2;

    - На опоре ________________монтаж контура повторного заземления нулевого провода;

    - Установку в точке присоединения к электрическим сетям ЗАО-ТФ «Ватт» электронного счетчика электроэнергии прямого включения, отвечающего следующим требованиям:

_________________________

_________________________

Счетчик должен быть установлен в металлическом ящике с устройством для запирания и опломбирования, оборудованным аппаратами защиты в соответствии с потребной мощностью; ящик должен находиться на высоте  2,8 м., недоступный для посторонних лиц и заземлен.

Перед установкой счетчик должен быть запрограммирован и занесен в базу данных в службе транспорта электроэнергии фирмы «Ватт» (программирование бесплатное).

    - Монтаж на вводе: защитного заземления, главной заземляющей шины, системы уравнивания потенциалов (ПУЭ 7 издания п.7.1.87; технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж; от 16.02.2004 года №6/2004); щита распределения серии ЩУН или ЩУВ, оборудованного аппаратами защиты, устройствами защитного отключения (УЗО), датчиками превышения напряжения ДПН-260;

  - Выполнить работы по реализации проекта разработанного в соответствии с данными ТУ;

  - Соответствие электоустановок объекта частной собственности, устройств защиты, автоматики, изоляция  требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Инструкции по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений;

  - Эксплуатацию электроустановок объекта частной собственности в соответствии с требованиями действующих Правил техники безопасности, Правил техники эксплуатации, Инструкции по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений;

  - Проведение монтажных работ в соответствии с "Рекомендациями по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений". Издание третье, переработанное и дополненное 1999 год;

  - Соответствие энергопринимающих устройств требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Поддержание на границе балансовой принадлежности показателей качества электрической энергии в нормально допустимых пределах согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического  присоединения к  электрическим  сетям  № ______________

Главный инженер ЗАО-ТФ «Ватт»                                                О. В. Ларькин

"_____" _______________ 2012 г.

Технические условия подготовил: инженер _____________________

Согласовано:

Начальник   эксплуатационного района     ___________________