## Лист5
Реультаты контрольных замеров
№ яч | № сек шин | Направление | Сечение | Доп.нагрузка по |  | 2011-06-17
|  |  |  | кабелю А | Т/Т А | Ток макс. Нагрузки А | Мощность Мвт
пс.ЮЖНАЯ
103 | 1 | на ТП-339 | ААБ-150 | 300 | 150 | 85 | 0.70668
108 | 1 | на ТП-318 | ААШВ-240 | 390 | 150 | 10 | 0.083138
110 | 1 | на ТП-255 | АСБ-120 | 260 | 150 | 25 | 0.20785
112 | 1 | на ТП-145 | ААБ-120 | 260 | 150 | 45 | 0.37412
114 | 1 | на ТП-684 | ААШВ-185 | 340 | 150 | 27 | 0.22447
203 | 2 | на ТП-95 | ААБ-150 | 300 | 300 | 105 | 0.87295
206 | 2 | на ТП-318 | ААБ-240 | 390 | 150 | 80 | 0.66511
208 | 2 | на ТП-471 | АСБ-120 | 260 | 150 | 55 | 0.45726
210 | 2 | на ТП-411 | АСБ-120 | 260 | 150 | 35 | 0.29098
212 | 2 | на РП-3 яч.8 | АСБУ-120 | 260 | 150 | 125 | 1.0392
пс.ТЭЦ-1
3 |  | на ТП-328 | АСБ-150 | 300 | 100 | 27 | 0.22447
3 |  | на ТП-26 | ААБ-95 | 225 | 100
11 |  | на ТП-24 | СБ-70 | 245 | 200 | 56 | 0.46558
12 |  | на РП-2 яч.4 | АСБ-120 | 260 | 400 | 155 | 1.2886
13 |  | на ТП-153 | АСБ-95 | 225 | 200 | 77 | 0.64017
24 |  | на ТП-15 | ААБ-240 | 390 | 400 | 90 | 0.74825
25 |  | на ТП-51 | СБ-70 | 245 | 200 | 60 | 0.49883
25 |  | на ТП-57 | АСБ-120 | 260 | 200
26 |  | на РП-15 яч.4 | АСБ-240 | 390 | 400 | 190 | 1.5796
27 |  | на ТП-30 | АСБ-95 | 225 | 200 | 45 | 0.37412
пс.ТЭЦ-2
1 |  | на ТП-65 (каб.А) | АСБ-185 | 340 | 600
1 |  | на ТП-65 (каб.Б) | АСБ-185 | 340 | 600
2 |  | на ТП-328 | АСБ-240 | 390 | 600 | 150 | 1.2471
2 |  | на ТП-359 | АСБ-120 | 260 | 600
6 |  | на РП-19 | ААШВ-240 | 390 | 600 | 140 | 1.1639
6 |  | на РП СТРЗ яч.12 |  |  | 600
28 |  | на РП-19 | ААШВ-240 | 390 | 600 | 45 | 0.37412
пс.ЦЕНТРАЛЬНАЯ
4 | 1 | на ТП-569 | АСБ-150 | 300 | 150 | 140 | 1.1639
4 | 1 | на ТП-664 | ААБ-70
5 | 1 | на ТП-618 | АСБ-240 | 390 | 300 | 55 | 0.45726
6 | 1 | на РП-10 яч.10 | ААШВ-120 | 260 | 300 | 165 | 1.3718
9 | 2 | на РП-10 яч.9 | АСБ-185 | 340 | 300 | 231 | 1.9205
пс.СЕВЕРНАЯ
14 | 1 | на РП-4 яч.2 | АСБ-185 | 250-в | 400 | 182 | 1.5131
29 | 2 | на РП-9 яч.10 | АСБ-240 | 290-в | 400 | 150 | 1.2471
29 | 2 | на ТП-33 | АСБ-95 | 165-в | 400
39 | 3 | на РП-4 яч.1 | АСБ-185 | 250-в | 400 | 170 | 1.4134
40 | 4 | на ТП-525 | АСБ-185 | 250-в | 300 | 145 | 1.2055
59 | 3 | на РП-15 яч.14 | АСБ-185 | 250-в | 400 | 160 | 1.3302
пс.РАБОЧАЯ
15 | 1 | на ТП-50 |  | 340 | 200 | 95 | 0.78982
8 | 1 | на ТП-50 |  | 390 | 200 | 185 | 1.5381
10 | 1 | на ТП-25
пс.БИОХИМИК
8 |  | на РП-9 яч.7 | АСБ-240 | 390 | 600 | 65 | 0.5404
9 |  | на ТП-692 | ААШВ-150 | 300 | 150 | 145 | 1.2055
пс.САРАНСКАЯ
7 | 4 | на ТП-735 | ААБ-95 | 205 | 100 | 5 | 0.041569
30 | 4 | на ТП-634 | АСБ-95 | 225 | 150 | 45 | 0.37412
31 | 4 | на ТП-735 | ААБ-95 | 205 | 200 | 0 | 0
42 | 4 | на ТП-290 яч.4 | ААБ-240 | 390 | 150 | 30 | 0.24942
пс.СИС-ЭВС
10 |  | на ТП-290 яч.9 | АСБ-95 | 225 | 200 | 63 | 0.52377
19 |  | на ТП-290 яч.12 | АСБ-95 | 225 | 150 | 0 | 0
пс.РТК
18 |  | на ТП-227 | АСБ-150 | 300 | 300 | 9 | 0.074825
47 |  | на ТП-539 | АСБ-95 | 225 | 200 | 5 | 0.041569
пс.ЦЕНТРОЛИТ
7 | 1 | на РП(очист)яч.8 | ААБ-95 | 205 | 300 | 35 | 0.48497
8 | 2 | на РП(очист)яч.6 | ААБ-95 | 205 | 300 | 55 | 0.7621
№ яч | № сек шин | Направление | Сечение | Доп.нагрузка по |  | ЛЕТО
|  |  |  | кабелю А | Т/Т А | Ток макс. Нагрузки А | Мощность Мвт
пс.СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
102 | 1 | на ТП-413 | АСБ-240 | 355 | 200 | 30 | 0.41569
103 | 1 | на ТП-205 | АСБ-150 | 275 | 150 | 30 | 0.41569
105 | 1 | на ТП-347 | АСБ-120 | 240 | 150 | 82 | 1.1362
203 | 1 | на ТП-203 | АСБ-120 | 240 | 150 | 53 | 0.73439
204 | 1 | на ТП-601 | ААШВ-95 | 205 | 150 | 33 | 0.45726
206 | 1 | на ТП-291 яч.11 | 2ААБ-120 | 240 | 400 | 120 | 1.6628
207 | 2 | на ТП-313 | АСБ-95 | 205 | 150 | 25 | 0.34641
208 | 2 | на ТП-234 | АСБ-150 | 275 | 200 | 70 | 0.96995
306 | 2 | на ТП-291 яч.12 | АСБ-120 | 240 | 400 | 75 | 1.0392
308 | 2 | на ТП-601 | ААШВ-95 | 205 | 150 | 22 | 0.30484
310 | 2 | на ТП-204 | АСБ-185 | 310 | 150 | 38 | 0.52654
405 | 2 | на РП-7 яч.8 | АСБ-240 | 355 | 150 | 97 | 1.3441
407 | 2 | на ТП-342 | АСБ-120 | 240 | 100 | 38 | 0.52654
410 | 2 | на ТП-282 | ААБ-120 | 240 | 150 | 27 | 0.37412
пс.ЛИТЕЙЩИК
2 | 1 | на РП-13 яч.11 | АСБ-240 | 355 | 400 | 120 | 1.6628
3 | 1 | на РП-13 яч.12 | АСБ-240 | 355 | 200 | 80 | 1.1085
13 | 2 | на ТП-291 яч.2 | АСБ-120 | 240 | 200 | 5 | 0.069282
14 | 2 | на ТП-467 | ААБ-240 | 355 | 150 | 0 | 0
15 | 2 | на РП-7 яч.7 | АСБ-240 | 355 | 200 | 65 | 0.90067
пс.ЮГО-ЗАПАДНАЯ
1 | 1 | на ТП-424 | АСБ-185 | 340 | 150 | 0 | 0
5 | 1 | на ТП-412 | АСБ-120 | 260 | 200 | 90 | 0.74825
6 | 2 | на ТП-375 | ААШВ-95 | 225 | 200 | 120 | 0.99766
7 | 1 | на ТП-237 | 2АСБ-95 | 225 | 300 | 105 | 0.87295
8 | 2 | на ТП-241 | ААШВ-120 | 260 | 150 | 103 | 0.85633
10 | 2 | на ТП-332 | АСБ-120 | 260 | 300 | 37 | 0.30761
12 | 2 | на ТП-274 | 2АСБ-95 | 225 | 150 | 50 | 0.41569
14 | 2 | на ТП-327 | ААШВ-95 | 225 | 300 | 75 | 0.62354
18 | 2 | на РП-16 яч.8 | АСБ-150 | 300 | 150 | 55 | 0.45726
20 | 2 | на ТП-424 | АСБ-185 | 340 | 400 | 0 | 0
22 | 2 | на ТП-481 | АСБ-185 | 340 | 400 | 140 | 1.1639
31 | 3 | наРП-18 яч.20 | ААБ-185 | 340 | 200 | 90 | 0.74825
33 | 3 | на РП-16 яч.7 | ЦАСБУ-240 | 390 | 600 | 122 | 1.0143
40 | 4 | наРП-18 яч.8 | АСБ-120 | 260 | 200 | 80 | 0.66511
44 | 4 | на ТП-575 | АСБУ-240 | 390 | 200 | 32 | 0.26604
пс.ЗАВОДСКАЯ
9 |  | на ТП-395 | 2АСБ-95 | 225 | 300 | 40 | 0.33255
29 |  | на ТП-543 | 2ААБ-120 | 260 | 200 | 70 | 0.58197
37 |  | на ТП-319 | АСБ-240 | 390 | 300 | 42 | 0.34918
39 |  | на ТП-687 | 2ААБ-120 | 260 | 200 | 50 | 0.41569
45 |  | на ТП-319 | АСБ-240 | 390 | 150 | 16 | 0.13302
пс.ВОСТОЧНАЯ
7 | 1 | на ТП-392 | АСБ-120 | 260 | 300 | 15 | 0.12471
8 | 2 | на РП-14 яч.10 | ААБ-240 | 390 | 400 | 180 | 1.4965
9 | 1 | на РП-17 яч.14 | ААБ-240 | 390 | 400 | 145 | 1.2055
9 | 1 | на ТП-383 | ААБ-240 | 390 | 400
10 | 2 | на ТП-208 | ААБ-120 | 260 | 400 | 80 | 0.66511
14 | 2 | на РП-12 яч.1 | ААБ-240 | 390 | 600 | 150 | 1.2471
17 | 1 | на РП-8 яч.4 | 2АСБ-240 | 390 | 400 | 160 | 1.3302
28 | 4 | на РП-14 яч.9 | ААБ-240 | 390 | 300 | 85 | 0.70668
30 | 4 | на РП-17 яч.3 | ААБ-240 | 390 | 400 | 75 | 0.62354
32 | 4 | на РП-12 яч.6 | ААБ-240 | 390 | 400 | 10 | 0.083138
35 | 3 | на РП-8 яч.11 | 2АСБ-240 | 390 | 400 | 140 | 1.1639
39 | 3 | на ТП-391 | АСБ-120 | 260 | 400 | 30 | 0.24942
40 | 4 | на ТП-265 | АСБ-120 | 260 | 400 | 125 | 1.0392
41 | 3 | на ТП-198а | ЦАВВ-120 | 260 | 400 | 0 | 0
пс.КРАСНАЯ РУДНЯ
1 | 1 |  |  |  | 200 | 36 | 0.49883
13 | 2 |  |  |  | 200 | 68 | 0.94224
пс.ПИВОВАР
209 | 2 | на ТП-429 | ЦААБл-240 | 390 |  | 41 | 0.56811
410 | 4 | на ТП-440 | ЦААБл-240 | 390 |  | 27 | 0.37412