## 2009
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ ПОДСТАНЦИЙ 2009г.
№ яч | № сек шин | Направление | Сечение | Доп.нагрузка по |  | ЛЕТО |  | ЗИМА |  | Стр.
|  |  |  | кабелю А | Т/Т А | Ток макс. Нагрузки А | Мощность Мвт | Ток макс. Нагрузки А | Мощность Мвт
пс.ЮЖНАЯ
103 | 1 | на ТП-339 | ААБ-150 | 300 | 150 | 90 | 0.74825 | 175 | 1.4549 | 22
108 | 1 | на ТП-318 | ААШВ-240 | 390 | 150 | 10 | 0.083138 | 60 | 0.49883 | 21
110 | 1 | на ТП-255 | АСБ-95 | 225 | 150 | 50 | 0.41569 | 55 | 0.45726 | 4
112 | 1 | на ТП-145 | ААБ-120 | 260 | 150 | 55 | 0.45726 | 45 | 0.37412 | 23
114 | 1 | на ТП-684 | ААБ-150 | 300 | 150 | 25 | 0.20785 | 55 | 0.45726 | 23
203 | 2 | на ТП-95 | ААБ-150 | 300 | 300 | 105 | 0.87295 | 165 | 1.3718 | 22
206 | 2 | на ТП-318 | ААБ-240 | 390 | 150 | 70 | 0.58197 | 95 | 0.78982 | 22
208 | 2 | на ТП-471 | АСБ-120 | 260 | 150 | 50 | 0.41569 | 70 | 0.58197 | 23
210 | 2 | на ТП-411 | АСБ-120 | 260 | 150 | 30 | 0.24942 | 45 | 0.37412 | 9
212 | 2 | на РП-3 яч.8 | АСБУ-120 | 260 | 150 | 175 | 1.4549 | 215 | 1.7875 | 2
пс.ТЭЦ-1
3 |  | на ТП-328 | АСБ-150 | 300 | 100 | 25 | 0.20785 | 45 | 0.37412 | 19
3 |  | на ТП-26 | ААБ-95 | 225 | 100 |  |  |  |  | 19
11 |  | на ТП-24 | СБ-70 | 245 | 200 | 80 | 0.66511 | 90 | 0.74825 | 19
12 |  | на РП-2 яч.4 | ААБ-120 | 260 | 400 | 145 | 1.2055 | 170 | 1.4134 | 19
13 |  | на ТП-153 | АСБ-95 | 225 | 200 | 80 | 0.66511 | 90 | 0.74825 | 20
24 |  | на ТП-15 | ААБ-240 | 390 | 400 | 70 | 0.58197 | 80 | 0.66511 | 20
25 |  | на ТП-51 | СБ-70 | 245 | 200 | 45 | 0.37412 | 20 | 0.16628 | 20
26 |  | на РП-15 яч.4 | СБ-150 | 390 | 400 | 210 | 1.7459 | 240 | 1.9953 | 21
27 |  | на ТП-30 | АСБ-95 | 225 | 200 | 45 | 0.37412 | 80 | 0.66511 | 21
пс.ТЭЦ-2
1 |  | на ТП-65 (каб.А) | АСБ-185 | 340 | 600 |  |  |  |  | -
1 |  | на ТП-65 (каб.Б) | АСБ-185 | 340 | 600 |  |  |  |  | -
2 |  | на ТП-328 | АСБ-240 | 390 | 600 | 145 | 1.2055 | 130 | 1.0808 | 7
2 |  | на ТП-359 | АСБ-120 | 260 | 600 |  |  |  |  | 7
6 |  | на РП-19 | ААШВ-240 | 390 | 600 | 125 | 1.0392 | 125 | 1.0392 | 18
6 |  | на РП СТРЗ яч.12 |  |  | 600 |  |  |  |  | -
28 |  | на РП-19 | ААШВ-240 | 390 | 600 | 45 | 0.37412 | 70 | 0.58197 | 18
-
пс.ЦЕНТРАЛЬНАЯ
4 | 1 | на ТП-570 | ААБ-120 | 260 | 150 | 120 | 0.99766 | 200 | 1.6628 | 12
5 | 1 | на ТП-664 | ААБ-70 | [6 empty] | 14
5 | 1 | на ТП-618 | АСБ-240 | 390 | 300 | 50 | 0.41569 | 90 | 0.74825 | 14
6 | 1 | на РП-10 яч.10 | ААШВ-120 | 260 | 300 | 210 | 1.7459 | 240 | 1.9953 | 11
9 | 2 | на РП-10 яч.9 | АСБ-185 | 340 | 300 | 155 | 1.2886 | 245 | 2.0369 | 11
пс.СЕВЕРНАЯ
14 | 1 | на РП-4 яч.2 | АСБ-185 | 250-в | 400 | 225 | 1.8706 | 260 | 2.1616 | 2
29 | 2 | на РП-9 яч.10 | АСБ-240 | 290-в | 400 | 150 | 1.2471 | 280 | 2.3279 | 10
29 | 2 | на ТП-33 | АСБ-95 | 165-в | 400 |  |  |  |  | 10
39 | 3 | на РП-4 яч.1 | АСБ-185 | 250-в | 400 | 175 | 1.4549 | 230 | 1.9122 | 3
40 | 4 | на ТП-525 | АСБ-185 | 250-в | 300 | 140 | 1.1639 | 180 | 1.4965 | 25
59 | 3 | на РП-15 яч.14 | АСБ-185 | 250-в | 400 | 145 | 1.2055 | 210 | 1.7459 | 1
пс.РАБОЧАЯ
6 | 1 | на ТП-50 |  | 340 | 200 | 120 | 0.99766 | 170 | 1.4134 | 1
8 | 1 | на ТП-50 |  | 390 | 200 | 190 | 1.5796 | 230 | 1.9122 | 1
10 | 1 | на ТП-25 | [7 empty] | -
пс.БИОХИМИК
8 |  | на РП-9 яч.7 | АСБ-240 | 390 | 600 | 70 | 0.58197 | 100 | 0.83138 | 10
9 |  | на ТП-692 | ААШВ-150 | 300 | 150 | 15 | 0.12471 | 15 | 0.12471 | 24
пс.САРАНСКАЯ
7 | 4 | на ТП-735 | ААБ-95 | 205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
30 | 4 | на ТП-634 | АСБ-95 | 225 | 150 | 15 | 0.12471 | 80 | 0.66511 | 24
31 | 4 | на ТП-735 | ААБ-95 | 205 | 200 | 5 | 0.041569 | 5 | 0.041569 | -
42 | 4 | на ТП-290 яч.4 | ААБ-240 | 390 | 150 | 30 | 0.24942 | 30 | 0.24942 | 5
пс.СИС-ЭВС
10 |  | на ТП-290 яч.9 | ААБ-120 | 260 | 200 | 25 | 0.20785 | 20 | 0.16628 | 5
19 |  | на ТП-290 яч.12 | АСБ-95 | 225 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
пс.РТК
18 |  | на ТП-227 | СБ-70 | 245 | 300 | 115 | 0.95609 | 15 | 0.12471 | 3
47 |  | на ТП-539 | ААБ-70 | 190 | 200 | 65 | 0.5404 | 270 | 2.2447 | 11 | !!!
пс.ЦЕНТРОЛИТ
7 | 1 | на РП(очист)яч.8 | ААБ-95 | 205 | 300 | 45 | 0.62354 | 50 | 0.69282 | 27
8 | 2 | на РП(очист)яч.6 | ААБ-95 | 205 | 300 | 25 | 0.34641 | 50 | 0.69282 | 27
№ яч | № сек шин | Направление | Сечение | Доп.нагрузка по |  | ЛЕТО |  | ЗИМА |  | Стр.
|  |  |  | кабелю А | Т/Т А | Ток макс. Нагрузки А | Мощность Мвт | Ток макс. Нагрузки А | Мощность Мвт
пс.СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
5 | 1 | на ТП-291 яч.11 | 2ААБ-120 | 240 | 400 | 110 | 1.5242 | 120 | 1.6628 | 28
7 | 1 | на ТП-414 | АСБ-240 | 355 | 200 | 30 | 0.41569 | 40 | 0.55426 | 30
10 | 1 | на ТП-203 | АСБ-120 | 240 | 150 | 50 | 0.69282 | 65 | 0.90067 | 26
12 | 1 | на ТП-205 | АСБ-150 | 275 | 150 | 25 | 0.34641 | 40 | 0.55426 | 26
14 | 1 | на ТП-347 | АСБ-120 | 240 | 150 | 80 | 1.1085 | 120 | 1.6628 | 29
16 | 1 | на ТП-601 | ААШВ-95 | 205 | 150 | 5 | 0.069282 | 30 | 0.41569 | 31
18 | 2 | на РП-7 яч.8 | АСБ-240 | 355 | 150 | 105 | 1.4549 | 140 | 1.9399 | 30
21 | 2 | на ТП-291 яч.72 | АСБ-120 | 240 | 400 | 90 | 1.2471 | 45 | 0.62354 | 28
25 | 2 | на ТП-342 | АСБ-120 | 240 | 100 | 35 | 0.48497 | 60 | 0.83138 | 29
27 | 2 | на ТП-313 | АСБ-95 | 205 | 150 | 25 | 0.34641 | 50 | 0.69282 | 29
28 | 2 | на ТП-234 | АСБ-150 | 275 | 200 | 75 | 1.0392 | 110 | 1.5242 | 27
29 | 2 | на ТП-601 | ААШВ-95 | 205 | 150 | 40 | 0.55426 | 30 | 0.41569 | 32
32 | 2 | на ТП-204 | АСБ-185 | 310 | 150 | 35 | 0.48497 | 60 | 0.83138 | 26
47 | 2 | на ТП-282 | ААБ-95 | 205 | 150 | 30 | 0.41569 | 45 | 0.62354 | 28
пс.ЛИТЕЙЩИК
2 | 1 | на РП-13 яч.11 | АСБ-240 | 355 | 400 | 120 | 1.6628 | 175 | 2.4249 | 31
3 | 1 | на РП-13 яч.12 | АСБ-240 | 355 | 200 | 70 | 0.96995 | 100 | 1.3856 | 31
13 | 2 | на ТП-291 яч.2 | АСБ-120 | 240 | 200 | 5 | 0.069282 | 5 | 0.069282 | 33
14 | 2 | на ТП-467 | ААБ-240 | 355 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
15 | 2 | на РП-7 яч.7 | АСБ-240 | 355 | 200 | 70 | 0.96995 | 100 | 1.3856 | 30
пс.ЮГО-ЗАПАДНАЯ
1 | 1 | на ТП-424 | АСБ-185 | 340 | 150 |  |  | 115 | 0.95609 | -
5 | 1 | на ТП-412 | АСБ-120 | 260 | 200 | 90 | 0.74825 | 135 | 1.1224 | 9
6 | 2 | на ТП-375 | ААШВ-95 | 225 | 200 | 125 | 1.0392 | 160 | 1.3302 | 24
7 | 1 | на ТП-237 | 2АСБ-95 | 225 | 300 | 0 | 0 | 95 | 0.78982 | 3
8 | 2 | на ТП-241 | ААШВ-120 | 260 | 150 | 85 | 0.70668 | 145 | 1.2055 | 4
10 | 2 | на ТП-332 | АСБ-120 | 260 | 300 | 0 | 0 | 30 | 0.24942 | 7
12 | 2 | на ТП-274 | 2АСБ-95 | 225 | 150 | 30 | 0.24942 | 75 | 0.62354 | 5
14 | 2 | на ТП-327 | ААШВ-95 | 225 | 300 | 75 | 0.62354 | 110 | 0.91452 | 6
18 | 2 | на РП-16 яч.8 | АСБ-150 | 300 | 150 | 60 | 0.49883 | 95 | 0.78982 | 25
20 | 2 | на ТП-424 | АСБ-185 | 340 | 400 | 5 | 0.041569 | 5 | 0.041569 | 14
22 | 2 | на ТП-481 | АСБ-185 | 340 | 400 | 130 | 1.0808 | 180 | 1.4965 | 25
31 | 3 | наРП-18 яч.20 | ААБ-185 | 340 | 200 | 70 | 0.58197 | 80 | 0.66511 | 15
33 | 3 | на РП-16 яч.7 | ЦАСБУ-240 | 390 | 600 | 130 | 1.0808 | 200 | 1.6628 | 14
40 | 4 | наРП-18 яч.8 | АСБ-120 | 260 | 200 | 125 | 1.0392 | 55 | 0.45726 | 16
44 | 4 | на ТП-575 | АСБУ-240 | 390 | 200 | 30 | 0.24942 | 30 | 0.24942 | 13
пс.ЗАВОДСКАЯ
9 |  | на ТП-395 | 2АСБ-95 | 225 | 300 | 35 | 0.29098 | 60 | 0.49883 | 17
29 |  | на ТП-543 | 2ААБ-120 | 260 | 200 | 60 | 0.49883 | 90 | 0.74825 | 17
37 |  | на ТП-319 | АСБ-240 | 390 | 300 | 90 | 0.74825 | 150 | 1.2471 | 18
39 |  | на ТП-687 | 2ААБ-120 | 260 | 200 | 50 | 0.41569 | 70 | 0.58197 | 17
45 |  | на ТП-319 | АСБ-240 | 390 | 150 | 40 | 0.33255 | 55 | 0.45726 | 6
пс.ВОСТОЧНАЯ
7 | 1 | на ТП-392 | АСБ-120 | 260 | 300 | 15 | 0.12471 | 65 | 0.5404 | 8
8 | 2 | на РП-14 яч.10 | ААБ-240 | 390 | 400 | 190 | 1.5796 | 280 | 2.3279 | 12
9 | 1 | на РП-17 яч.14 | ААБ-240 | 390 | 400 | 145 | 1.2055 | 195 | 1.6212 | 15
9 | 1 | на ТП-383 | ААБ-240 | 390 | 400 |  |  |  |  | 8
10 | 2 | на ТП-208 | ААБ-120 | 260 | 400 | 100 | 0.83138 | 120 | 0.99766 | 2
14 | 2 | на РП-12 яч.1 | ААБ-240 | 390 | 600 | 150 | 1.2471 | 200 | 1.6628 | 13
17 | 1 | на РП-8 яч.4 | 2АСБ-240 | 390 | 400 | 160 | 1.3302 | 240 | 1.9953 | 9
28 | 4 | на РП-14 яч.9 | ААБ-240 | 390 | 300 | 110 | 0.91452 | 175 | 1.4549 | 12
30 | 4 | на РП-17 яч.3 | ААБ-240 | 390 | 400 | 40 | 0.33255 | 70 | 0.58197 | 15
32 | 4 | на РП-12 яч.6 | АСБ-150 | 300 | 400 | 5 | 0.041569 | 10 | 0.083138 | 13
35 | 3 | на РП-8 яч.11 | 2АСБ-240 | 390 | 400 | 140 | 1.1639 | 210 | 1.7459 | 10
39 | 3 | на ТП-391 | АСБ-120 | 260 | 400 | 30 | 0.24942 | 30 | 0.24942 | 8
40 | 4 | на ТП-265 | АСБ-120 | 260 | 400 | 125 | 1.0392 | 155 | 1.2886 | 4
41 | 3 | на ТП-198а | ЦАВВ-120 | 260 | 400 | 5 | 0.041569 | 60 | 0.49883 | -
пс.КРАСНАЯ РУДНЯ
1 | 1 |  |  |  | 200 | 15 | 0.20785 | 60 | 0.83138 | 32
13 | 2 |  |  |  | 200 | 80 | 1.1085 | 60 | 0.83138 | 32